Energieleitlinien der Stadt Gütersloh

Energieleitlinien 2.0

- Entwurf Änderung vom 11.08.2021

PP BT KM

1/10

Inhalt

1. Präambel

2. Flächenmanagement

3. Wirtschaftlichkeit

4. Architektur

5. Baulicher Wärmeschutz

6. Heizungstechnik / Wärmeerzeugung

7. Kühlung

8. Raumlufttechnik

9. Regeltechnik

10. Wasserversorgung

11. Entwässerung - Grundwassernutzung

12. Elektrotechnik

- Allgemeine Stromversorgung

- Beleuchtungsanlagen

- Elektrogeräte

- Photovoltaik-Anlagen

13. Controlling und Einbindung von Nutzer*innen

14. Urheberrecht

2/10

1. Präambel

Ziel der gemeinsamen Anstrengung von Politik und Verwaltung der Stadt Gütersloh ist es, durch geeignete Maßnahmen den Energieverbrauch in den städtischen Gebäuden nach-haltig zu senken, die damit verbundenen Umweltbelastungen zu minimieren und daneben zur Entlastung des Gesamthaushaltes die Energiekosten weit möglichst zu reduzieren sowie die Energieeinsparziele der Bundesregierung und der EU, in Anlehnung an das aktuelle Klimaschutzkonzept der Stadt Gütersloh, zu erreichen.

Die Energieleitlinie definiert die verbindlichen Rahmenbedingungen, die bei der Planung und Ausführung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungen bestehender Gebäude sowie bei Gebäudesanierungen und Maßnahmen zur energetischen Optimierung bzw. zur Klima-folgenanpassung bei Bestandsgebäuden zu berücksichtigen sind. Sie schafft damit die baulichen Voraussetzungen für einen optimierten energetischen Betrieb.

Bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen soll die graue Energie der Baumaterialien berücksichtigt werden. Auch die Recycling-Fähigkeit der Materialien soll bedacht werden.

Die Werthaltigkeit der Gebäude ist durch die Auswahl der Materialien und Techniken dauerhaft sicherzustellen. Erneuerbare Energieträger sind zur nachhaltigen Vermeidung von Umweltbelastungen einzusetzen.

In Zusammenarbeit von Nutzern und Planern soll, beginnend mit der kritischen Ermittlung des konkreten Bedarfs und der Vorplanung, eine auf die Nutzungsanforderungen und örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Gesamtkonzeption des jeweiligen Projektes entwickelt werden.

Die Energieleitlinie wird Zielvereinbarung in Architekten- und Ingenieurverträgen sowie allen übrigen Verträgen, die mit dem Ziel der Errichtung eines Gebäudes für die Stadt Gütersloh geschlossen werden. Sie gilt ergänzend zu den aktuellen Gesetzen, rechtlichen Anford-
derungen und technischen Normen. Die Bearbeitung und Einhaltung der Leitlinie wird in den jeweiligen Planungsschritten dokumentiert.

2. Flächenmanagement

Die größte Energieeinsparung ist es, zusätzliche Flächenausweitungen zu vermeiden. 
Das heißt, jedes nicht gebaute Gebäude, jede Flächenverringerung bei einem erforderlichen Neubau oder einer geplanten Erweiterung ist eine direkte Energieeinsparung. Es soll möglichst (bevorzugt) mehrgeschossig gebaut werden.

Erstes Ziel ist es deshalb, durch kritische Bedarfsermittlung des erforderlichen nutzungsspezifischen Raumprogramms den Nutzungsraum, einschließlich Verkehrsflächen und Nebenräume zu minimieren. Stellplätze sind ebenerdig unter(?) den Nutzflächen vorzusehen. Die Anzahl und räumliche Höhe der Stellplätze soll sich an einer zukünftig möglichen Wohn- oder Gewerbenutzung orientieren.

Vorschlag BT: Die Zahl der Stellplätze ist auf das Notwendigste zu beschränken, Stellplatzanlagen und Parkhäuser sind multifunktional zu planen, um spätere andere Nutzungen zu ermöglichen.

3/10

3.Wirtschaftlichkeit

Eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist nur erforderlich, wenn vom Passivhaus-Standard abgewichen werden soll.

Die Wirtschaftlichkeit einer Energie einsparenden Maßnahme ist dann gegeben, wenn die Kosten (Investition und Finanzierung) innerhalb der Nutzungsdauer rechnerisch durch eingesparte Energie- und Betriebskosten refinanziert werden können.

Der zu prognostizierbare Anstieg der Energiepreise ist bei der Berechnung angemessen, derzeit mit mindestens 5% per anno, zu berücksichtigen. Bei Ermittlung und Bewertung der annualisierten Investitionskosten und der jährlichen Betriebskosten sind Umweltfolgekosten (als Bonus für die CO2 -Einsparung) mit einem Betrag anzusetzen, der dem erwartbaren CO2 Preis während der Nutzungszeit entspricht (mind. 60 EUR/to).

Bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Energieeinsparmaßnahmen ist maximal der Zinssatz der KfW anzusetzen.

4. Architektur

Bei Neubau wie auch bei Umbau und Erweiterungen gilt:

- Ein möglichst geringes A/V Verhältnis der Wärme übertragenden Hüllfläche zum Volumen des Gebäudes zu realisieren.

Bei Erweiterungen ist eine Verdichtung der vorhandenen Baukörper, z. B. durch mögliche Aufstockung oder die Schließung offener Geschossbereiche, zu prüfen.

- Räume gleicher / unterschiedlicher Nutzungstemperaturen sollen möglichst zusammengelegt werden (Zonierung).

- Aufenthaltsräume mit hohen internen Wärmelasten (wie z. B. EDV Schulungsräume oder Küchen) sind möglichst an der Nordfassade oder im Fall von Technikräumen (wie z. B. Serverräumen) in natürlich belüfteten Kellerräumen anzuordnen.

- Die Gebäudeausrichtung und -geometrie sowie die Ausrichtung und Größe 
der Fenster sind im Hinblick auf die Nutzung passiver Sonnenenergie, sommerlicher Überhitzung und maximaler Tageslichtnutzung zu optimieren. Um solare Wärme-gewinne im Winter nutzen zu können, ist ggf. ein innen liegender Blendschutz vorzusehen.

- Der nutzungsflächenbezogen zu bildende Energiekennwert ist mit PHPP nachzu-weisen und bei ansonsten gleichwertigen Entwürfen in die Entscheidung mit einzubeziehen.

- Bei Haupteingängen ist die Anordnung von Windfängen anzustreben.

- Dächer sind statisch so zu bemessen, dass Dachbegrünungen, PV-Anlagen, und Solarthermie möglich sind.

4/10

5. Baulicher Wärmeschutz

Bei größeren freistehenden Neubauten ist der zertifizierte Passivhaus-Standard (u. a. Jahresheizwärmebedarf < 15 kWh/qm a) verbindlich, ein Abweichen ist nur in begründeten Einzelfällen möglich.

Bei Erweiterungen (Anbauten) sind für diese die Anforderungen des GEG (Gebäude-energiegesetz) um 30 % zu unterschreiten und Passivhaus-Komponenten (Dämmung, Fenster, kontrollierte Wohnraumlüftungsanlagen) einzusetzen. Ein entsprechender Nachweis ist zu führen.

Die Dichtheit des Gebäudes ist durch Luftdichtheitsmessung nachzuweisen.

Bei der Sanierung von Gebäuden ist der EnerPHit Standard (25 kWh/qm a) zu erreichen.

Auch hier ist der Einsatz von Passivhaus-Komponenten anzustreben.

Sommerlicher Wärmeschutz:

Es sind bauliche Maßnahmen zur Vermeidung hoher Innenraumtemperaturen und

erhöhter Kühllasten zu nutzen, wie z. B.:

- Außen liegende Sonnenschutzanlagen (eine Sonnenschutzverglasung ist nur in begründeten Ausnahmefällen einzusetzen, da hier keine Wärmegewinne im Winter erzielt werden können).

- Verkleinerung von Fensterflächen, u. a. Vermeidung verglaster Brüstungselemente bei Sicherstellung ausreichender Tageslichtversorgung.

- Sicherstellung ausreichender Speichermassen

- Flachdächer sind als Gründächer auszulegen.

6. Heizungstechnik / Wärmeerzeugung

Grundlagen (?): Die Anlagen werden nach dem neuesten Stand der Technik, den gültigen Normen und gesetzlichen Vorschriften errichtet. Die Heizung ist fossilfrei (keine Erdöl-, Kohle- oder Erdgasheizung) auszulegen.

Die Vorgaben für Raumtemperaturen aus der aktualisierten Dienstanweisung für den Betrieb städtischer Gebäude sind einzuhalten.

5/10

Neue Gebäude sollen vorrangig mittels Wärmepumpen aus Umweltwärme, Erdwärme, Abwärme oder aus CO2 armer Fern- oder Nahwärme beheizt werden

Solange in Gütersloh noch kein Fernwärmenetz besteht, ist die Ausbildung von Nahwärme-inseln für größere Versorgungseinheiten sinnvoll. Wärmeerzeugungsanlagen werden mit erneuerbar (?) beheizten Kesselanlagen ausgerüstet. Thermische Solaranlagen sind da zu errichten, wo auch im Sommer eine Wärmeabnahme (Warmwasser) gewährleistet und eine zentrale WW-Versorgung sinnvoll ist.

Bei der Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen oder anderen Techniken, die bei tiefen Heizwassertemperaturen deutlich effektiver sind, sind die Wärmeübergabeflächen an 
das Heizsystem anzupassen.

Heizungsanlagen sind entsprechend den Temperaturvorgaben der städtischen Dienst-anweisung einzuregulieren und zu kontrollieren (Energiemanagement).

In Gebäuden mit ungleichmäßig ausgelasteten Räumen (z.B. Teilzeitarbeitsplätzen) sind Einzelraumregler einzubauen, die einen automatischen Absenkbetrieb während der Abwesenheitszeiten ermöglichen.

Die Heizzeitplanung soll sowohl durch das Gebäudemanagement als auch durch den Raumnutzer einstellbar sein.

Im Hinblick auf die Gesamtlebensdauer und Schadensanfälligkeit ist Radiatoren gegenüber Konvektoren der Vorzug zu geben.

7. Kühlung

Ist über den sommerlichen Wärmeschutz des Gebäudes hinaus eine Kühlung notwendig, erfolgt diese Vorzugsweise über eine passive Kühlung.

Nachtauskühlung von Speichermassen oder über Soleleitungen im Erdreich erfolgen. Sind zusätzlich Kompressor-Kälteanlagen nötig, ist deren zusätzlicher Strombedarf photovoltaisch bereit zu stellen.

Ist eine passive Kühlung technisch nicht möglich, werden Klimageräte um eine Photovoltaikanlage entsprechender Größe ergänzt.

Die Klimageräte werden so geregelt, dass sie vorrangig in den Zeiten eines Photovoltaikertrages arbeiten und im Nachtbetrieb abgesenkt werden.

6/10

8. Raumlufttechnik

Um die Gesundheit der Nutzer zu schützen, müssen alle Luftschadstoffe (z. B. CO2, Viren, Feuchte, Ausgasungen) ausreichend abgeführt werden.

In allen normal beheizten Gebäuden, in denen hohe Luftwechselraten erforderlich sind, sind Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung einzubauen, die eine Einhaltung der 
CO2 -Grenzwerte der Innenraumluft und eine Nachentfeuchtung nach Nutzungsende sicherstellen. Die Luftmengen sind dabei entsprechend den Anforderungen zu minimieren. Zur effizienten Regelung sind Luftqualitätsfühler einzusetzen. Die Luftqualität soll im Raum angezeigt werden (z. B. CO-Ampel).

Wo möglich sollen die Lüftungsanlagen bei heißer Witterung eine Nachtauskühlung unterstützen. Eine ausreichende natürliche Belüftung der Räume muss über das Öffnen der Fenster möglich sein, damit die Lüftungsanlage außerhalb der Heizungsperiode abgeschaltet werden kann.

Die Anlagen müssen separat voneinander regulierbar sein. Die bedarfsabhängige Steuerung soll in die Gebäudeleittechnik integriert werden oder dezentral anhand der Luftqualität erfolgen. Der Einbau von Klimaanlagen ist auf begründete Ausnahmefälle, wie z. B. Ver-sammlungsstätten oder Serverräume, zu beschränken.

9. Regeltechnik

Ziel der Regeltechnik ist es, vorübergehend ungenutzte Räume nicht zu heizen, nicht zu lüften und nicht zu beleuchten.

In neuen Gebäuden soll Gebäudeleittechnik vorgesehen werden.

In Gebäuden mit ungleichmäßig genutzten Räumen sind Heizung und Lüftung raumweise anhand tatsächlicher Nutzungen (Raumbelegungsplan) zu regeln. Änderungen des Belegungsplans sollen sowohl zentral (z.B. durch Hausmeister) als auch durch Nutzer möglich sein.

Für die Betriebsführung und Betriebsüberwachung ist es erforderlich, dass alle Gewerke die offene Schnittstelle BacNet nutzen. Damit soll ein Gewerke übergreifender Datenaustausch möglich werden.

Die Planung und Ausführung der Gebäudeautomation sind zu dokumentieren. Die Steuer-, Regelungs- und Optimierungsprogramme müssen zum Abschluss der Vorplanung definiert sein.

7/10

10. Wasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung erfolgt aus dem öffentlichen Trinkwassernetz.

Um den Wasserverbrauch zu minimieren werden grundsätzlich wassersparende Armaturen und Einrichtungen (wie z. B. Begrenzung der Wassermengen bei der WC Spülung und Duscharmaturen) eingesetzt.

Zur weiteren Minimierung des Trinkwasserverbrauchs kommen (bis auf zu begründende Einzelfälle) wasserlose Trockenurinale zum Einsatz. Urinale mit weniger als 10 Spülun-gen/Tag sind normal auszuführen.

Für die Toilettenspülung soll möglichst kein Trinkwasser eingesetzt werden.

Zur weiteren Minimierung Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs sollen in stark genutzten Herrentoiletten wasserlose Trockenurinale eingesetzt werden. Urinale mit weniger als 10 Spülungen/Tag sind normal auszuführen.

11. Entwässerung - Grundwassernutzung

Für die Grundstücksentwässerung gilt die Entwässerungssatzung der Stadt Gütersloh.

Die Rückhaltung und Versickerung des Regenwassers ist anzustreben.

Die Bewässerung größerer Außenflächen erfolgt aus eigenen Brunnen.

12. Elektrotechnik

Allgemeine Stromversorgung

- Anlagen mit einem Stromanschluss > 50 kW, einschließlich der E-Ladesäulen erhalten Einrichtungen zur automatischen Spitzenlastreduzierung sowie eine Anzeige für Leistung und Lastgang im Objekt.

- Ein Anschluss für eine Fernabfrage des Energiemanagements ist vorzusehen.

- Die Blindleistung ist auf wirtschaftlich vertretbaren Leistungsfaktor zu begrenzen.

- Bei größeren Neu- und Erweiterungsbauten ist der Einsatz einer eigenen Trafostation zu prüfen, um eine wirtschaftliche Versorgung sicherzustellen und die entstehenden Leitungsverluste zu minimieren.

Beleuchtungsanlagen

- Bei der Gesamtplanung ist auf eine optimale Tageslichtnutzung zu achten.

- Die nötigen Lichtstärken Beleuchtungsanlagen sind in der Planung durch eine Beleuchtungsberechnung zu ermitteln und nach Inbetriebnahme durch Messung zu überprüfen.

- Zur Verbesserung des Wirkungsgrades sind hohe Reflexionsgrade der Räume anzustreben.

8/10

- Der Einsatz energiesparender Leuchtmittel - vorrangig LED und effiziente, verlustarme Vorschaltgeräte entsprechend dem aktuellsten Stand der Technik sind Vorgabe (VDI 3807 Teil 4 Tabelle X sehr gering?).

- Die Steuerung und Regelung ist so zu gestalten, dass der Energieverbrauch bei einer nutzergerechten Betriebsweise minimiert wird.

- Grundsätzlich ist eine energiesparende Steuerung vorzusehen. Diese ist in die Gebäudeleittechnik GLT zu integrieren.

- Die präsenz- und tageslichtabhängige Steuerung ist der jeweiligen Nutzung anzu-passen. Der Ruhestrom von Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern und Schaltuhren soll kleiner gleich 0,35 Watt betragen. Die Außenbeleuchtung ist über Dämmerungsschalter und Schaltuhr bzw. Bewegungsmelder zu schalten.

Elektrogeräte

- Neue Die eingesetzten Elektrogeräte sind in energiesparender Ausführung vorzusehen zu beschaffen.

- Dabei sind Geräte in bester Effizienzklasse einzusetzen. Diese Vorgabe gilt auch für aufgestellte Geräte Dritter im und am Gebäude.

- Elektroheizgeräte sind grundsätzlich nicht zulässig.

Photovoltaik-Anlagen

- Nicht verschattete Dachflächen werden grundsätzlich vollständig mit PV-Anlagen belegt. Dies kann auch durch Vermietung geschehen. Bei bestehenden Gebäuden gilt dies ebenfalls, soweit es die Statik zulässt.

- Überschuss-Strom soll in anderen eigenen oder Nachbargebäuden genutzt werden. Dafür sind mit dem Stromnetzbetreiber Durchleitungsprivilegien zu vereinbaren oder eigene Leitungen einzurichten.  Anmerkung BT Konzessionsverträge!!

13. Controlling und Einbindung von Nutzer*innen

Bei größeren Sanierungen oder Neubauten ist ein Controlling zur Einhaltung der Energieleitlinie vorzusehen. Dieses beginnt in der Planungsphase und sollte 4 Jahre nach Fertigstellung umfassen.

Die Festlegungen der Energieleitlinie sind in Vergabeverfahren, Planung und Bauphase zu beachten. Bewerber, Planer und ausführende Firmen müssen hierüber berichten.

PP (Ist dieser Satz nicht überflüssig, da vorher schon geregelt?)

9/10

Bei Maßnahmen mit einer Bausumme von mehr als 2 Mio. Euro ist ein eigenständiges

energetisches Controlling (z.B. Passivhaus-Zertifizierung) einzurichten.

Zur Erfassung der Temperaturen, der Luftqualität und der Verbräuche sind geeignete Messeinrichtungen vorzusehen. Die Werte sind automatisch zu protokollieren. Nach Baufertigstellung sind Gebäude einzuregulieren. Planer und ausführende Firmen haben nachzuweisen, dass die Einregulierung der Anlagen nutzeradäquat erfolgt ist.

Das Controlling nach Baufertigstellung umfasst:

- die Überprüfung der Energieverbräuche und Energiekennwerte sowie den Abgleich mit Planwerten.

- die Überprüfung der richtigen Funktion der technischen Anlagen einschließlich der Messfühler.

- den nutzerangepassten Betrieb der Gebäudeleittechnik.

- über die Ergebnisse des Controllings ist jährlich zu berichten. Dabei sind Planwerte und tatsächliche Mess- bzw. Verbrauchswerte gegenüber zu stellen.

Bei größeren Sanierungen oder Neubauten sind die Nutzer in den Prozess von Planung, Bauausführung und Einregulierung einzubeziehen. Dieses umfasst:

- Planungsphase: Absprache der Bedarfe der Nutzer; Auswahl einer nutzer-adäquaten Technik.

- Bauphase: regelmäßige Information über den Baufortschritt.

- Einführung der Nutzer in neue, automatisierte Technik und Passivhausbauweise (Benutzerhandbuch).

- Einregulierung: jährliche Information über die Bedienung der Anlagen; Abfragen zur Nutzerzufriedenheit (z.B. Einschätzung der Raumluftqualität).

- Informationen über die Verbrauchsentwicklung

14. Urheberrecht

Die Stadt Gütersloh begrüßt es, wenn auch Dritte Ideen dieser Energieleitlinien

übernehmen und gibt sie deshalb unentgeltlich zur beliebigen Verwendung frei.

10/10